| 甘肃刘化集团烟气排放连续监测小时平均值日报表 2022年11月30日 |
| --- |
| 企业名称： | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 注：烟气流量日排放总量单位为(立方米) |
| 监测点名称： | 3#、4#锅炉烟囱 | 委托检测机构 | 在线监测 | 是否正常开展监测 | 是 | 监测时间： | 2022年11月30日 |
| 地理位置 | 永靖县四沟村 | 经 度 | 103°16′57″ | 纬 度 | 35°58′44″ | 联系方式 | 8858326 | 生产周期 | 连续 |
| 执行标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 标准限值：mg/m³ | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 达标情况 | 超标倍数 | 排放方式 |
| 排放去处 | 大气 | 联系人员 | 田燕琳 |  | ≤80mg/m³ | ≤400mg/m³ | ≤ 400mg/m³ | mg/m³ | mg/m³ | 烟囱 |
| 时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 氧含量 | 温度 | 湿度 | 负荷 | 备注 |
|  | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标 倍数 | 浓度 | 折算浓度 | 达标情况 | 超标倍数 | 立方米 | 百分比 | 摄氏度 | 百分比 | 百分比 |  |
|  | 毫克/立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  | 毫克/ 立方米 | 毫克/ 立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 14.094 | 9.517 | 是 | 0.0 | 327.842 | 221.414 | 是 | 0.0 | 309.969 | 209.325 | 是 | 0.0 | 133290.446 | 3.716 | 63.408 | 3.750 | 50 |  |
| 1-2 | 14.140 | 9.524 | 是 | 0.0 | 359.162 | 241.843 | 是 | 0.0 | 317.330 | 213.763 | 是 | 0.0 | 133285.508 | 3.670 | 63.334 | 3.750 | 50 |  |
| 2-3 | 14.166 | 9.475 | 是 | 0.0 | 376.934 | 252.170 | 是 | 0.0 | 315.709 | 211.209 | 是 | 0.0 | 133314.275 | 3.554 | 63.177 | 3.750 | 50 |  |
| 3-4 | 14.128 | 9.563 | 是 | 0.0 | 376.625 | 255.029 | 是 | 0.0 | 316.262 | 214.113 | 是 | 0.0 | 133822.786 | 3.761 | 63.046 | 3.750 | 50 |  |
| 4-5 | 14.122 | 9.504 | 是 | 0.0 | 372.358 | 250.623 | 是 | 0.0 | 322.328 | 216.904 | 是 | 0.0 | 133484.987 | 3.653 | 62.879 | 3.750 | 50 |  |
| 5-6 | 14.035 | 9.405 | 是 | 0.0 | 334.769 | 224.515 | 是 | 0.0 | 305.630 | 204.906 | 是 | 0.0 | 137228.600 | 3.583 | 61.855 | 3.750 | 50 |  |
| 6-7 | 14.085 | 9.450 | 是 | 0.0 | 367.644 | 246.758 | 是 | 0.0 | 319.853 | 214.604 | 是 | 0.0 | 132947.692 | 3.603 | 62.262 | 3.750 | 50 |  |
| 7-8 | 14.110 | 9.462 | 是 | 0.0 | 339.201 | 227.348 | 是 | 0.0 | 315.140 | 211.281 | 是 | 0.0 | 132840.754 | 3.592 | 62.142 | 3.750 | 50 |  |
| 8-9 | 14.101 | 9.463 | 是 | 0.0 | 334.718 | 224.592 | 是 | 0.0 | 313.338 | 210.275 | 是 | 0.0 | 132575.717 | 3.605 | 62.377 | 3.750 | 50 |  |
| 9-10 | 14.074 | 9.421 | 是 | 0.0 | 350.303 | 234.543 | 是 | 0.0 | 305.214 | 204.356 | 是 | 0.0 | 137894.104 | 3.564 | 62.118 | 3.750 | 50 |  |
| 10-11 | 14.332 | 9.624 | 是 | 0.0 | 337.039 | 226.334 | 是 | 0.0 | 312.969 | 210.160 | 是 | 0.0 | 131710.144 | 3.617 | 63.351 | 3.750 | 50 |  |
| 11-12 | 14.407 | 11.883 | 是 | 0.0 | 334.102 | 270.015 | 是 | 0.0 | 306.232 | 252.105 | 是 | 0.0 | 130536.096 | 5.617 | 64.116 | 3.750 | 50 |  |
| 12-13 | 14.393 | 13.265 | 是 | 0.0 | 294.335 | 253.940 | 是 | 0.0 | 238.910 | 207.421 | 是 | 0.0 | 129282.776 | 5.902 | 64.941 | 3.750 | 50 |  |
| 13-14 | 14.478 | 9.855 | 是 | 0.0 | 42.371 | 28.849 | 是 | 0.0 | 41.595 | 28.314 | 是 | 0.0 | 132435.627 | 3.849 | 64.973 | 3.750 | 50 |  |
| 14-15 | 14.399 | 9.840 | 是 | 0.0 | 10.592 | 7.237 | 是 | 0.0 | 23.800 | 16.266 | 是 | 0.0 | 129841.277 | 3.921 | 65.444 | 3.750 | 50 |  |
| 15-16 | 14.320 | 9.809 | 是 | 0.0 | 4.085 | 2.790 | 是 | 0.0 | 22.976 | 15.676 | 是 | 0.0 | 129563.086 | 3.955 | 65.490 | 3.750 | 50 |  |
| 16-17 | 14.352 | 9.712 | 是 | 0.0 | 153.899 | 104.129 | 是 | 0.0 | 144.891 | 98.043 | 是 | 0.0 | 128792.714 | 3.750 | 65.552 | 3.750 | 50 |  |
| 17-18 | 14.202 | 9.608 | 是 | 0.0 | 302.042 | 204.402 | 是 | 0.0 | 176.705 | 119.592 | 是 | 0.0 | 131218.667 | 3.746 | 64.992 | 3.750 | 50 |  |
| 18-19 | 14.245 | 9.643 | 是 | 0.0 | 361.926 | 245.005 | 是 | 0.0 | 193.279 | 130.831 | 是 | 0.0 | 129412.436 | 3.757 | 65.224 | 3.750 | 50 |  |
| 19-20 | 14.283 | 9.678 | 是 | 0.0 | 378.519 | 256.535 | 是 | 0.0 | 208.808 | 141.503 | 是 | 0.0 | 130422.588 | 3.771 | 64.883 | 3.750 | 50 |  |
| 20-21 | 14.358 | 9.735 | 是 | 0.0 | 356.133 | 241.411 | 是 | 0.0 | 232.713 | 157.775 | 是 | 0.0 | 129957.035 | 3.785 | 64.789 | 3.750 | 50 |  |
| 21-22 | 14.238 | 9.668 | 是 | 0.0 | 343.027 | 232.955 | 是 | 0.0 | 217.598 | 147.781 | 是 | 0.0 | 134896.950 | 3.809 | 63.760 | 3.750 | 50 |  |
| 22-23 | 14.114 | 9.656 | 是 | 0.0 | 360.179 | 246.417 | 是 | 0.0 | 230.211 | 157.494 | 是 | 0.0 | 129942.136 | 3.940 | 64.019 | 3.750 | 50 |  |
| 23-24 | 14.229 | 9.701 | 是 | 0.0 | 346.102 | 235.924 | 是 | 0.0 | 234.407 | 159.796 | 是 | 0.0 | 130427.192 | 3.879 | 63.770 | 3.750 | 50 |  |
| 平均值 | 14.225 | 9.853 |  |  | 298.496 | 205.616 |  |  | 238.578 | 164.729 |  |  | 132046.816 | 3.900 | 63.829 | 3.750 |  |  |
| 最大值 | 14.478 | 13.265 |  |  | 378.519 | 270.015 |  |  | 322.328 | 252.105 |  |  | 137894.104 | 5.902 | 65.552 | 3.750 |  |  |
| 最小值 | 14.035 | 9.405 |  |  | 4.085 | 2.790 |  |  | 22.976 | 15.676 |  |  | 128792.714 | 3.554 | 61.855 | 3.750 |  |  |
| 日排放总 量 吨 | 0.045 | 0.947 | 0.758 | 316.912 | —— | —— | —— | —— | 烟气日排放总量单位：×10^4m^3/d |